## Table 1
YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KONTROL RAPORU
1.FİRMA BİLGİLERİ
Firma Adı |  | HASMER OTOMOTİV YATIRIM VE PAZARLAMAANONİM ŞİRKETİ | [6 empty] | Rapor Numarası |  |  |  | AR22586
Periyodik Kontrol Adresi |  | ÇAĞRIŞAN 2000. SOKAK BURSA MUDANYA NO:1/A | [6 empty] | Rapor Tarihi |  |  |  | 2025-12-23
[9 empty] | İSG-KATİP Sözleşme ID |  |  |  | 23174529
Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati
SGK Sicil Numarası |  | 24781010114042670160750000 | [6 empty] | Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi |  |  |  | 2026-12-23
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı |  |  TSE CEN/TS 54-14: Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri - Bölüm 14: Planlama, Tasarım, Kurulum, Devreye Alma, Kullanım ve Bakım İçin Rehber  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
2.TESİS BİLGİLERİ
2.1. SİSTEM DETAY BİLGİLERİ
Yangın algılama sistemi | Otomatik Manuel |  |  |  | Yangın uyarı sistemi |  |  |  |  | Işıklı Sesli Işık+Ses Anons Diğer
Sistem çalışma tipi | Adresli Konvansiyonel |  |  |  | Proje onay kurumu
Kontrol nedeni | Periyodik Kontrol İlk Kontrol |  |  |  | Proje onay tarih ve sayısı
Kontrol paneli marka/model | MAVİLİ |  |  |  | İlk kontrol/devreye alma tarihi | [5 empty] | Son kontrol tarihi | 2025-12-23
Kontrol paneli seri no./imal yılı |  |  |  |  | Kontrol paneli çalışma gerilimi | [5 empty] | Algılama ekipmanları | Duman (optik) dedektörü Isı dedektörü İhbar butonu
Kontrol paneli yeri | -2.KAT | [9 empty] | Uyarı ekipmanları | Siren Flaşör
Söndürme ekipmanları | Otomatik söndürme KKT Özellikli yangın tüpleri CO⁰ Özellikli yangın tüpleri Hidrantlar-Yangın dolapları
2.2. BİNA İLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN BİLGİLER
Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı? |  | Var Yok Belirlenemedi | [7 empty] | Bir önceki periyodik kontrol etiketi var mı? |  | Var Yok
Bina kullanma sınıfı |  | Konut Toplanma amaçlı bina Depolama amaçlı tesis Yüksek tehlikeli bina Karışık kullanım amaçlı bina |  |  |  | Endüstriyel yapı Konaklama amaçlı bina Kurumsal bina Büro binası Ticari |  |  |  | Bina tehlike sınıfı |  | Düşük tehlike Orta tehlike Yüksek tehlike
[10 empty] | Tehlike kategorisi |  | 1 2 3 4
Bina toplam kullanım alanı (m²) |  | 9600 |  | Kat sayısı |  |  | 4 |  |  | Bina yüksekliği/Yapı yüksekliği (m) |  | 21
Yapı kullanma izin tarihi |  | 08.04.20219 |  | Bölüm sayısı | [5 empty] | Varsa diğer tespitler
3. TEST DEĞERLERİ
4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ
Cihaz adı |  |  | PENS MULTİMETRE |  |  |  |  | Cihaz adı
Kalibrasyon tarihi |  |  | 2025-10-16 |  |  |  |  | Kalibrasyon tarihi
Kalibrasyon geçerlilik tarihi |  |  | 2026-10-16 |  |  |  |  | Kalibrasyon geçerlilik tarihi
Seri numarası | [7 empty] | Seri numarası
Kalibrasyon numarası |  |  | 1224 |  |  |  |  | Kalibrasyon numarası

## Table 2
YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KONTROL RAPORU
5. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
5.1. GÖZLE MUAYENELER VE BELGE KONTROLLERİ
Kontrol Kriteri |  |  | Değerlendirme |  | Kontrol Kriteri | [5 empty] | Değerlendirme
ÖN KONTROLLER
Yetkili ve eğitimli personel var mı? |  |  | UYGUN |  | Acil durum anons sistemi mevcudiyeti | [5 empty] | UYGUN
Yangın güvenliği sorumluları belirlenmiş mi? |  |  | UYGUN |  | Bakım/servis kayıtları tutuluyor mu? | [5 empty] | UYGUN
Yangın alarm panelinin durumu (ekran-tuşlar-LED’ler) |  |  | UYGUN |  | Sistem kütüğü belgesi var mı? | [5 empty] | UYGUN
YANGIN ALGILAMA VE YANGIN UYARI SİSTEMİ VE TESİSATI
Kontrol paneli ve varsa tekrarlayıcı panellerin yerleşim durumu |  |  | UYGUN |  | Kullanma talimatı var mı? | [5 empty] | UYGUN
Kontrol paneli sürekli izlenebilir durumda mı? |  |  | UYGUN |  | Akü kapasitesi, gerilimi ve fiziki durumu | [5 empty] | UYGUN
Dedektör ve/veya buton adreslemesi veya yerleşim haritası var mı? |  |  | UYGUN |  | Dedektörlerin çalışma ortamına uyumu ve yeterli olması | [5 empty] | UYGUN
Asma tavan, yükseltilmiş döşeme vb. içinde kalan dedektörlerin uyarılarının görülebilmesi için paralel ihbar lambaları var mı? |  |  | UYGUN |  | Sesli-siren/ışıklı-flaşör uyarılarının yerleşim durumu ve yeterli olması | [5 empty] | UYGUN
Çevrimlerde kısa devre ve açık devre koruması |  |  | UYGUN |  | Yangın alarm ve uyarı kablolarının uygunluğu | [5 empty] | UYGUN
Güvenlik devre ayrılması (Bant-I, Bant-II’den ayırma/yalıtım) |  |  | UYGUN | [7 empty] | UYGUN
ACİL DURUM AYDINLATMA VE ACİL DURUM YÖNLENDİRME SİSTEMİ
Acil durum aydınlatma armatürleri uygunluğu |  |  |  |  | Acil durum aydınlatma sistemi varlığı, yeterliliği- panel önü (lux değeri TS EN 12464’e göre)
Acil durum aydınlatma sistemi varlığı, yeterliliği-diğer gerekli alanlar |  |  |  |  | Acil çıkış hollerinde acil durum yönlendirme işaretleri varlığı, yeterliliği
Kaçış yollarında acil durum yönlendirme işaretleri varlığı, yeterliliği |  |  |  |  | Acil durum aydınlatma ünitelerinin aydınlatma sürelerinin uygunluğu
Acil durum aydınlatma ünitelerinin aydınlatma seviyelerinin uygunluğu |  |  |  |  | Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi elektrik kesildiğinde otomatik devreye girmesi
YANGIN ANINDA DİĞER MEKANİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SİSTEMLERLE ENTEGRASYON
Duman damperleri açık/kapalı konum bilgilerinin doğrudan çevrimlere bağlı kontak izleme cihazlar ile izlenebilirliği |  |  |  |  | İklimlendirme/havalandırma sistemi ve duman egzoz sistemi sinyal kontrolü
Yangın alarm sisteminin diğer otomatik söndürme sistemleri ile entegre olma durumu |  |  |  |  | Yangın söndürme sistemi akış anahtarları, hat kesme vanaları, yangın pompaları çalışma fonksiyonları konum bilgisi izlenebilirliği
Yangın algılama ve uyarı sisteminin bina otomasyon sistemi ile bağlantı ve haberleşme kontrolü |  |  |  |  | Yangın anında asansör kuyuları ve yangın merdiveni kovaları basınçlandırma sistemi kontrolleri
Asansörlerin yangın anında davranışları kontrolü |  |  |  |  | Yangın bölme kapıları elektromanyetik tutucuları kontrolü
Yangın anında elektrik tesisatında kesicilerin çalışıp çalışmadığı, enerjisi kesilmemesi gereken bölümlerin yedek enerji kaynaklarının bulunup bulunmadığı ve devreye otomatik girip girmediği |  |  |  |  | Yangın anında patlayıcı gaz dağıtım sistemlerinin kontrolü
Geçiş kontrol sistemleri uygunluğu (döner kapı, turnike, acil çıkış kapıları)
5.2. YANGIN ALGILAMA VE UYARI CİHAZLARI KONTROLÜ VE TESTLER (Örnekleme yapılmadan tüm ekipmanlar)
Tanım/ Kod | Bölüm Adı/Tanımı | Ekipman adı/Adedi |  | Değerlendirme
|  |  |  | Projede gösterilen yerde mi? |  | Erişim durumu | Montaj durumu | Test | Sesli uyarı yeterli mi? | Işıklı uyarı yeterli mi? |  | Adresleme doğru mu?
Loop 1 | -2.KAT | ADRESLİ ALGILAMA PANELİ / 1 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop1 | -2.KAT | ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ / 23 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -2.KAT | GAZ DEDEKTÖRÜ / 13 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -2.KAT | RÖLE MODÜLÜ / 2 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -2.KAT | ADRESLİ DUMAN DEDKTÖRÜ / 10 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -2.KAT | MULTİ / 7 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -2.KAT | KON İZLEME / 21 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -2.KAT | ACİL DURUM BUTONU / 4 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -1.KAT | ADRESLİ ISI DEDEKTÖRÜ / 1 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -1.KAT | GAZ DEDEKTÖRÜ / 1 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -1.KAT | RÖLE MODÜLÜ / 3 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -1.KAT | ADRESLİ DUMAN DEDKTÖRÜ / 73 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -1.KAT | MULTİ / 5 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -1.KAT | KON İZLEME / 6 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | -1.KAT | ACİL DURUM BUTONU / 5 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | ZEMİN KAT | RÖLE MODÜLÜ / 5 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | ZEMİN KAT | ADRESLİ DUMAN DEDKTÖRÜ / 21 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | ZEMİN KAT | MULTİ / 1 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | ZEMİN KAT | ACİL DURUM BUTONU / 4 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | 1.KAT | ADRESLİ DUMAN DEDKTÖRÜ / 24 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | 1.KAT | MULTİ / 5 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | 1.KAT | KON İZLEME / 2 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | 1.KAT | ACİL DURUM BUTONU / 4 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN
Loop 1 | ZONE-4 | BÖLGE İZLEME / 8 ADET |  | UYGUN |  | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN | UYGUN |  | UYGUN

## Table 3
YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ KONTROL RAPORU
6. KUSUR AÇIKLAMALARI
Kusur derecesi; (*) hafif kusurlu ve (**) ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “UYGUN (U)” , “UYGUN DEĞİL (UD)” ve “UYGULANMAZ (UG)” olarak yapılır.
FOTOĞRAFLAR
7. NOTLAR
8.SONUÇ VE KANAAT
Periyodik kontrol tarihi itibariyle yukarıda teknik özellikleri belirtilen Yangın Algılama ve Uyarı Sisteminin periyodik muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında kullanımı 1 yıl süreyle; UYGUNDUR . Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Bu not, sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.) Ağır kusurlar tanımı: a) Dedektörler, Yangın uyarı butonları ve sirenlerin test sonuçları yetersiz ise, b) Yangın paneli gelen uyarıları algılamıyorsa, c) Kaçış yolları ve çıkış hollerinde acil aydınlatma düzenleri ve aydınlık seviyesi yetersiz ise, d) Akü gerilimi düşükse, Ağır kusur olarak değerlendirilmelidir. AÇIKLAMALAR: 1) Kontrol talep eden firmadan, kontrole gitmeden önce “Duman Dedektörü Test Aparatı” sağlaması istenir. Böyle bir aparat işyerinde mevcutsa duman dedektörlerinin testleri yapılır. Aksi takdirde, tehlikeli olacağından kâğıt veya bez yakarak test yapılmaz. Bu nedenle veya herhangi bir başka nedenle test yapılamamışsa notlar bölümünde belirtilir. 2) Isı dedektörlerinin kontrolü ”Isı Dedektörü Test Aparatı” ile yapılır. İşyerinde böyle bir aparat yok ise bu testler fön cihazları ile yapılabilir. 3) Yangın uyarı butonlarının testleri kendi üzerinden yapılır. 4) Siren testleri “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” Md.81-(5) hükümleri gözetilerek yapılmalıdır. 5) Periyodik kontrol, yangın algılama ve uyarı sistemi projesinin doğruluğunu kapsamaz. Onaylı projeyi temel alır. Proje bulunmaması durumunda yapılan kontrol durum tespitine yöneliktir. Yapılan tespitlerin uygunluğu proje ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
9. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY
Adı Soyadı | METİN AKMAN | İmzası
Mesleği | ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ
Yetkili Kişi Kayıt Numarası | DİPLOMA NO: 123527 EMO SİCİL NO: 58106 EKİPNET NO: K2024228835